- 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	50

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目选址位置及周边环境敏感点分布示意图

附图3  项目平面布置示意图

附图4  项目在神马尼龙科技东厂区的位置

附图5  项目在河南省“三线一单”成果查询图的位置

附图6  本项目在平顶山尼龙新材料产业集聚区用地规划图（2021-2030）的位置

附图7  本项目在平顶山尼龙新材料产业集聚区产业布局图（2021-2030）的位置

附图8  现场照片

- 附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案证明

附件3  项目所在区域建设用地规划许可证

附件4  《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见

附件5  神马尼龙科技有限公司排污许可证

附件6  评审意见及专家签名

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司LNG 综合利用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2307-410422-04-05-729875 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杜艳伦 | 联系方式 |  | 15837578651 |
| 建设地点 |  | 河南 省 平顶山 市 叶 县 龚店 乡平顶山尼龙新材料产业集聚区中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 26 分4.018 秒， 33 度 41 分 9.487 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | G5941 油气仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59中“149 危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中的“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）” |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 平顶山尼龙新材料开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2307-410422-04-05-729875 |  |
| 总投资（万元） |  | 280 | 环保投资（万元） | 22 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 7.86 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地 面积（m2） | 3180.6 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目有毒有害和易燃易爆危险物质为天然气和四氢噻吩，其天然气的存储量超过临界量，需设置环境风险专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 产业集聚区规划名称：《平顶山化工产业集聚区（化工城）总体发展规划（2009-2020）》，于2018年1月更名为平顶山尼龙新材料产业集聚区，该规划现根据《平顶山市产业集聚区规划纲要（2021-2030年）》（豫发改工业[2021]547号）和《平顶山市产业集聚区发展联席会议办公室工作会议纪要》文件已进行调整，目前调整后的规划《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》正在审批中； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于平顶山化工产业集聚区发展规划（2009-2020）的批复》，批复文号为豫发改工业[2010]2043号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：河南省环境保护厅关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见，审查文号为豫环函[2022]19号。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、叶县城乡总体规划（2017-2035） （1）规划层次和城市规划区范围 本规划分为叶县县域、城市规划区、中心城区三个层次。 （一）县域层次：叶县行政管辖范围，总面积约为1387平方公里。 （二）城市规划区层次：包括盐都、昆阳、九龙三个街道办事处和马庄回族乡、龚店乡的全部行政辖区范围，以及田庄乡、廉村镇的兰南高速以南行政区域，面积约210平方公里。 （三）中心城区层次：叶县城市规划区内连片的城市建设用地，范围涉及盐都、昆阳、九龙三个街道办事处和马庄回族乡、廉村镇等辖区，规划区范围，西至平叶快速路，北至沙河南岸，东至大东环路，南至新灰河北岸，规划控制区约44.5平方公里，其中城市建设用地约为38平方公里。 （2）城市性质 规划确定的城市性质为：平顶山南部组团城市，叶公文化名城，中原经济区重要的盐化工基地。 本项目选址位于叶县龚店乡平顶山尼龙新材料产业集聚区中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区内，用地性质为工业用地，项目不新增用地，符合叶县城乡总体规划。 2、与平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）相符性分析 平顶山尼龙新材料产业集聚区（原名“平顶山化工城”“平顶山化工产业集聚区”，以下简称“集聚区”）位于河南省平顶山市东南部、平顶山市规划区边缘东南5公里处的叶县境内，省级一星级产业集聚区，于2008年11月成立，是由河南省政府批准成立的省级产业集聚区，是规划123平方公里“中国尼龙城”的核心区。 《平顶山化工产业集聚区发展规划（2009-2020）》规划范围为东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七干渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积11.46平方公里。2018年1月，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托中国环境科学研究院编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》，并于2018年5月通过了河南省环境保护厅的审查（豫环函〔2018〕97号）。 目前集聚区规划现已到期，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会于2020年12月委托石油和化学工业规划院编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》，集聚区边界拟向东、向南扩展，扩区后的规划范围为东至G234兴阳线平顶山市区段，西至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划用地面积约25平方公里，较上版规划面积增加13.54平方公里，规划的主导产业为化工、医药、尼龙新材料等；目前该规划正在进行审批中。 （1）规划范围 东至G234兴阳线平顶山市区段，西至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划用地面积约25平方公里。 （2）主导产业和发展定位 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划主导产业为化工、医药、尼龙新材料。 依托平顶山焦煤资源和煤化工、盐化工、尼龙化工“三化一体”协同发展优势，补足上游、夯实中游、延伸下游，做强尼龙新材料主导产业，培育发展精细化工等特色产业，建设“世界一流、优势突出、延链补链”的尼龙新材料产业集聚区。 （3）基础设施规划 ① 给水工程规划 集聚区供水依托九里山水厂，该水厂向集聚区供水规模为10万t/d。此外，集聚区工业水厂规模为2万t/d。 ② 排水工程规划 排水体制：采取雨污分流。 污水处理厂：目前集聚区污水处理厂已建成投运，配套管网已铺设。该污水处理厂主要用于处理工业及生活污水，一期工程3万t/d已建成投运，目前实际处理水量约2.7万t/d。二期计划扩建5万t/d，扩建完成后污水处理厂总处理能力将达到8万t/d。集聚区远期主要向南发展，规划在南部新建一座污水处理厂，规模为2万t/d。根据《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》（2018年1月），集聚区污水处理厂进水按照河南省地方标准《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）执行，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 ③ 供热工程规划 平顶山市拟关停姚孟1、3、4号机组及平东热电6、7号机组，通过容量替代方式建设平顶山尼龙城2×66万千瓦热电联产项目。项目地处尼龙城东部，总投资约56亿元，占地约500亩，年发电量55.4亿千瓦时，年供热量1735万吉焦。 姚孟电厂2×66万千瓦热电联产项目目前还在进行前期工作，规划用于满足尼龙科技己内酰胺二期、己二酸二期及煤制氢氨等项目的需要；姚孟电厂建成后还应作为集中热源向集聚区新增用户供应中、低压等级的蒸汽，各热用户可根据自身的实际需要自行减温减压供汽。 ④ 供电工程规划 集聚区拟规划新建1座220kV变电站，设置2台220/110/10、150MVA变压器；规划2座110kV变电站，设置2台110/10、50MVA变压器；为集聚区用电提供有力的保障。供电设施规划宜根据集聚区开发建设情况分期建设。 ⑤ 燃气工程规划 规划集聚区的燃气气源采用天然气，天然气由西气东输位于平顶山市尼龙城神马大道沙河大桥南50米路西的天然气门站进入集聚区。 （4）集聚区环境准入清单 2022年3月21日，河南省生态环境厅出具《关于平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2022〕19 号），项目建设与平顶山尼龙新材料产业集聚区生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1 平顶山尼龙新材料产业集聚区生态环境准入清单及项目对照情况 分区; 类别; 环境准入清单; 本项目. 保护区域; 望娘楼①、常李东南岗遗址②; 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。; 项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司现有东厂区内，不在文物保护单位保护范围和建设控制地带内。. 一般管控区域; 环境敏感目标; 在大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内禁止建设居住、教育、医疗等环境敏感区; 项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司现有东厂区内，周边500m范围内无环境敏感目标。. 重点管控区域; 产业发展; 禁止入驻《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目; 根据《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修订）及（2024年版），本项目属于允许类。. 禁止新建高毒性农药、农药原药制造等项目; 不涉及. 原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的传统煤化工项目; 本项目为LNG气化站，性质为企业自用气，不涉及煤化工。. 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。; 本项目不属于“两高”项目，不属于国家、省绩效分级重点行业。. 耗煤项目建设单位应当编制煤炭替代方案，作为节能报告编制及审查的重要内容。因建设内容调整造成煤炭消费量增加的，项目建设单位应在项目投产前，按相关要求落实煤炭替代新增量，编制煤炭替代补充方案，报送有权限的节能主管部门审查。耗煤项目投入生产使用前，建设单位应按照煤炭替代方案落实全部煤炭替代量，并经所在地人民政府相关部门审查认定出具意见。; 本项目使用的能源类型为天然气，不属于耗煤项目。. 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻。; 不涉及。. 生产工艺与装备水平; 新建企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。; 本项目生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均可达到同行业国内先进水平。. 空间布局约束; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。; 本项目选址符合“三线一单”和规划环评空间管控要求。. 禁止入驻大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、医疗等用地的项目。; 本项目不设置大气环境防护距离。. 重点管控区域; 污染物排放管控; 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求，否则应予以逐步淘汰。; 本项目为新建项目，污染物排放均可达到现行相关排放标准。. 新建项目VOCs排放需实行区域内等量或倍量削减替代。园区内涉及VOCs 废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 不涉及。. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质的锅炉项目。; 本项目为LNG气化站，不涉及。. 入区企业的废水需通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业。; 本项目不新增废水排放，现有工程废水经厂区污水处理站处理达标后排入集聚区污水处理厂处理。. 新增污染物排放总量的项目，需满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求。; 不涉及。. 环境风险防控; 禁止新建大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目。; 本项目不设置大气环境防护距离。. 项目应严格按照环境影响评价文件要求落实环境风险防范措施。; 项目目前为环评阶段，建成后严格落实环境影响评价文件要求的环境风险防范措施。. 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案。; 本项目营运后，将修订企业内部环境风险防范应急预案，将本项目纳入应急预案内，并纳入集聚区突发环境事件应急预案管理体系。. 资源开发利用; 入驻项目应采用集聚区集中供水，工业用水应优先使用污水处理厂中水; 本项目不新增用水。. 入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。; 本项目不新增占地。. 注：①望娘楼保护范围为以主楼为坐标，四周各外扩20米；建设控制地带为南到楼南院大门前街、北到后街，东西各外扩至各古建外20米。②常李东南岗遗址保护范围为：以遗址中心为坐标，西到叶邓公路至常李村公路，北到石塘河（石潭河），南到叶邓公路，东到叶邓公路与石塘河（石潭河）交汇处。. 3、与《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析 河南省生态环境厅于2022年1月21日在郑州市组织召开了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查会，于2022年2月23日组织召开了技术复审会，并于2022年3月21日出具了<关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见>（豫环函[2022]19号）。 对照<河南省生态环境厅关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见>（豫环函[2022]19号），本项目符合其相关要求，具体分析如下： 表2 与集聚区规划环评审查意见的符合性 审查意见要求; 本项目; 符合性. 坚持绿色低碳高质量发展; 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。; 本项目建设符合区域“三线一单”要求，符合集聚区相关要求。; 符合. 加快推进产业转型; 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业的发展；依托现有产业基础，布局建设精细化工及化工新材料项目；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目主要为中国平煤神马集团尼龙科技有限公司配套备用工程，和现有管道天然气不同时使用，气化后天燃气供尼龙科技有限公司内部使用。; 符合. 优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的衔接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。对不符合区域发展定位和生态环境保护要求的现有企业应尽快完成整改或布局调整，存续期间不再增加污染物排放量。; 项目不新增占地，用地性质符合叶县土地利用总体规划和产业集聚区发展规划，符合产业集聚区产业布局和主导产业定位。; 符合. 强化减污降碳协同增效; 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。; 本项目不涉及新增大气污染物排放总量指标。; 符合. 严格落实项目入驻要求; 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，禁止钢铁、冶金、焦化、水泥等不属于产业集聚区主导产业的高耗能、高排放项目，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。; 本项目为油气仓储业，符合集聚区功能定位，属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（修订）及（2024年版）中“允许类”，不属于禁止入驻的高耗能、高排放项目。项目原料为天然气，涉及VOCs含量较低。; 符合. 由上表可知，本项目的建设与平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29 号，修订版）及《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本次备用液化天然气LNG气化项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。项目已由平顶山尼龙新材料开发区管理委员会（原名平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会）备案，备案文号：2307-410422-04-05-729875。因此，本项目符合国家当前产业政策。 本项目拟建内容与备案相符性见下表。 表 3 项目备案相符性分析一览表 项目; 备案情况; 项目建设情况; 相符性. 项目名称; 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司LNG综合利用项目; 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司LNG综合利用项目; 一致. 建设单位; 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司; 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司; 一致. 建设地点; 平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区; 平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区; 一致. 建设性质; 新建; LNG项目新建; 一致. 总投资; 280万元; 280万元; 一致. 建设规模及内容; 3000Nm3/小时气化能力LNG气化站及配套输送管道。主要包括：卧式LNG储罐、卸气柱、卸车增压器、空温式主气化器、BOG/复热撬、ENG加热器、储罐自增压器、调压计量撬等。; 3000Nm3/小时气化能力LNG气化站及配套输送管道。主要包括：卧式LNG储罐、卸气柱、卸车增压器、空温式主气化器、BOG/复热撬、ENG加热器、储罐自增压器、调压计量撬等。; 一致. 根据表3可知，本项目建设内容与备案内容相符。 2、与叶县“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）划分生态环境管控单元。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元 23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。平顶山市生态保护红线主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区预留用地内，周边多为工业企业，无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，饮用水源保护区等环境敏感区，不在叶县划定的生态红线保护区范围内。 （2）资源利用上线 本工程在现有东厂区预留用地内建设，不占用新的土地资源，用电依托现有，本项目营运期不新增用水环节，不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。应将大气、水、土壤等环境质量“只能更好、不能变坏”作为地方各级政府环保责任红线，确定污染物排放总量限值和环境风险防控措施，严守环境质量底线。 项目所在地属环境空气二类功能区，根据叶县监测站2022年的环境空气质量数据，项目区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准限值，项目所在区域大气环境质量属于不达标区域。目前平顶山地区正在实施《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》，通过2023年大气污染防治攻坚战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。现有工程废水处理达标后排入平顶山第三污水处理厂深度处理，最终由关庙沟排入灰河，由2021年灰河水寨屈庄断面监测统计结果可以看出：监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 本工程污染物产生量较小，项目产生的废气、噪声均能达标排放，不会改变区域环境质量，符合环境质量底线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH41042220002，根据《平顶山市生态环境准入清单》中“平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单”，根据《河南省生态环境准入清单》，与对应管控单元管控要求相符性分析如下表。 表4 叶县环境管控单元生态环境准入清单 单元名称及编码; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目. 平顶山尼龙新材料产业集聚区ZH41042220002; 重点管控单元; 水环境重点管控区、大气环境重点管控区; 空间布局约束; 1.在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能。 2.在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1.本项目不新增用地，用地现状属于工业用地。 2.不涉及。 3.不属于“两高”项目。. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放。 2.尽快完成规划修编工作，加大基础设施建设投入力度；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水水质低于COD：20mg/l，氨氮：1.0mg/l，总磷：0.5mg/l，其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，减少对灰河及下游水体和地下水的影响。 3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1.本项目不涉及烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物总量指标。 2.项目不产生生产废水及生活污水。 3.不属于“两高”项目。 4.不属于“耗煤”项目。 5.不涉及。. 环境风险防控; 建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划。; 项目建成后建设环境风险预警体系，并纳入园区环境风险管理体系. 根据上表逐条对照后可知，本项目不在叶县划定的生态红线保护区范围内，项目建设不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合当地生态环境准入清单。因此，项目建设符合叶县“三线一单”的要求。 3、与县级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号）中相关内容，叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 由上可知，叶县县级集中式饮用水水源保护区主要分布在叶县县城区域内，本项目行政区域属于龚店乡，距离最近的是叶县东升洁地下水井群，距神马尼龙东厂区直线距离约9.5km，不在上述饮用水源保护区划定的保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 4、与叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 （2）叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 （3）叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 （4）叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于尼龙新材料产业集聚区中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区内，行政区域属于龚店乡，距本项目最近的乡镇级集中式饮用水水源保护区为廉村镇水厂，距离约9.7km，不在饮用水源保护区范围内。 5、与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发<平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案>的通知》（平环委办[2023]13号）符合性分析 2023年5月12日平顶山市生态环境保护委员会办公室印发了《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办[2023]13号），本工程与《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表5 本项目与平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案符合性 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 2.依法依规淘汰落后低效产能。依据新修订的《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。; 本项目不涉及《河南省淘汰落后产能综合标准体系》中的淘汰类。; 符合. 23.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目运营后废气主要为超压排放的天然气，呈无组织形式排放，排放量较小，对环境影响较小。; 符合. 由以上分析可知，本项目符合《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 - 与《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）符合性分析 本工程与《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）中相关内容的相符性分析详见下表。 表6 本项目与甲烷排放控制行动方案符合性 方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 4.强化甲烷综合利用。促进油气田放空甲烷排放管控，鼓励企业因地制宜开展伴生气与放空气回收利用，不能回收或难以回收的，应经燃烧后放空。鼓励引导煤炭企业加大煤矿瓦斯抽采利用。到2025年，煤矿瓦斯年利用量达到60亿立方米；到2030年，油田伴生气集气率达到国际先进水平。; 本项目闪蒸气通过BOG温控加热回收系统回收，回收后经调压、计量、加臭后接入厂区天然气管网。; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《甲烷排放控制行动方案》（环气候〔2023〕67号）相关要求。 - 7、与厂内现有设施安全距离的符合性分析 - 根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）、《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006（2020年版）、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版），对本项目LNG气化站与建设单位厂内周边设施的防火间距分析如下表所示。 表7 项目LNG气化站设施与厂内现有设施间的防火间距情况一览表 序号; 方位; 本项目设施名称; 厂内设施名称; 标准要求（m）; 拟设置距离（m）; 依据; 是否符合. - 1; 西; LNG储罐; 厂区道路（次要道路）; 10; 29.6; 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）第9.2.5条; 符合. - 2; 西; 车棚（自行车）; 30; 36.5; 符合. - 3; 西; 门卫值班室; 30; 37.2; 符合. - 4; 西; 厂区西围墙; 30; 39.5; 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第4.2.12条; 符合. - 5; 南; 厂内道路（主要道路）; 15; 46; 符合. - 6; 南; 厂区南围墙; 30; 55.5; 符合. - 7; 东; 装卸车场; 30; 35.5; 符合. - 8; 东北; 环己酮内浮顶罐（3000m3，乙类）; 20; 54; 符合. - 9; 北; 生产装置（甲类）; 40; 126; 符合. - 10; 西; LNG卸车鹤管; 厂区道路（次要道路 ）; 10; 13; 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第4.2.12; 符合. - 11; 西; 门卫值班室; 14; 20; 《小型液化天然气气化站技术规程》（T/BSTAUM 001-2017）第4.1.3条; 符合. - 12; 西; 车棚（自行车）; 14; 28.2; 符合. - 13; 西; 厂区西围墙; 25; 25; 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第4.2.12条; 符合. - 14; 南; 厂内道路（主要道路）; 10; 11.5; 符合. - 15; 南; 厂区南围墙; 25; 35; 符合. - 16; 东; 装卸车场; /; 67; 符合. - 17; 东北; 环己酮内浮顶罐（3000m3，乙类）; 15; 87; 符合. - 18; 北; 生产装置（甲类）; 25; 150; 符合. - 19; 西; 气化器（以甲类厂房计）; 厂内道路（次要道路）; 5; 13; GB 50016-2014（2018年版）第3.4.3条; 符合. - 22; 西; 厂区西围墙; 5; 39; GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条; 符合. - 23; 南; 厂区道路; 10; 50; GB50016-2014（2018年版）第3.4.3条; 符合. - 24; 南; 厂区南围墙; 5; 59.5; GB50016-2014（2018年版）第3.4.12条; 符合. - 25; 东; 装卸车场; 14; 35.2; GB50016-2014（2018年版）第4.2.8条; 符合. - 28; 西; 放散管口; 厂区道路（次要道路 ）; 10; 10.5; 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）（2020年版）第9.2.4条; 符合. - 29; 西; 门卫值班室; 25; 31.3; 符合. - 30; 南; 厂区道路（主要道路）; 10; 53.5; 符合. - 31; 东; 装卸车场; 25; 67; 符合. - 32; 东北; 环己酮内浮顶罐（3000m3，乙类）; 25; 69.5; 符合. - 33; 北; 生产装置（甲类）; 25; 121; 符合. - 经对比分析，本项目建设方案LNG气化站内设施的防火间距符合要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司为神马实业股份有限公司的下属子公司，厂址位于平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区，共分为东西2个厂区，本项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区预留空地，不新增建设用地，项目以液化天然气为原料，采用空温气化法得到天然气，经调压、计量、加臭后送至厂区内部各用气点使用，作为管道天然气的备用气源使用，和目前所使用的管道天然气不同时使用。 本项目总投资280万元，在现有工程东厂区预留空地内建设1套LNG供气站，主要建设1个60m3LNG天然气储罐和3000Nm3/小时气化器2台（一用一备），设计年供气约1200万Nm3的规模，项目建成后，建设单位的产能及生产工艺均无变化。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年），项目建设的天然气储罐属于“五十三、装卸搬运和仓储业-149 危险品仓储594-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制环境影响报告表；项目配套建设的厂区内天然气输送管道不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年）范围，本次环评不包括厂区内天然气输送管线。因此，受中国平煤神马集团尼龙科技有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响报告编制工作。 2、工程内容 项目名称：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司LNG 综合利用项目 建设单位：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 建设地点：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区预留空地 建设规模及内容：3000Nm3/h LNG气化站及配套输送管道 占地面积：3180.6m2 总投资：280万元 本项目建设内容主要由液化气储存罐区、气化工程区及配套辅助输送管道组成，建设内容见表8。 表8 项目工程组成一览表 工程组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 储罐区; 1座60m3低温卧式LNG储罐，操作压力内罐0.8MPa，配套建设1套卸气鹤管、1台卸车增压器。; 新建. 气化区; 1套气化调压计量加臭撬（含2台空温式主气化器、1台200Nm3/h BOG/加热器、1台200Nm3/h EAG加热器、1台300Nm3/h 储罐自增压器、1套调压计量撬、1套自动加臭系统、2台电辅热器）。; 新建. 辅助工程; 辅助管线输送管道; 本项目LNG气化站外的天然气管道新建6个管段，之后接入现有燃气管道。; 新建. 公用工程; 给水系统; 本项目正常运行中不需要生产用水，不新增劳动定员，不新增生活用水，给水工程利用现有给水系统，由集聚区市政供给。; 利用现有. 排水系统; 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，生活污水经现有工程污水处理站处理后，处理后污水部分回用于循环冷却水装置做补充水，部分排入平顶山第三污水处理厂深度处理，最终由关庙沟排入灰河。; 利用现有. 供电系统; 由集聚区市政电网统一供给，本项目利用现有厂区变电设施供电，项目两路380V电源引自东厂区配电室，双回供电送至本项目区域新增的防爆配电箱，可满足项目一二级负荷供电要求；PLC、可燃气体检测报警系统来源自现有UPS电源，满足特别重要负荷供电要求。; 利用现有. 自控系统; 项目LNG气化站采用PLC控制系统，PLC柜设置在现有抗爆控制室，与原DCS系统通讯相连，本项目运行重要数据如储罐温度、压力、液位、出口流量等内容在DCS显示，且LNG储罐设置可燃气体检测报警系统和紧急切断系统。; /. 环保工程; 废气; 设置BOG回收撬，设置10m高放散管。; 新建. 废水; 不新增工作人员，由现有劳动定员调配，职工生活污水经现有工程污水处理站处理后，通过集聚区市政污水管网排入平顶山第三污水处理厂集中处理；LNG气化站空气凝结水进入厂区雨水管道后。; 利用现有. 固废; 一般固废：过滤器滤芯由更换厂家更换后直接带走。; /. 噪声; 合理布局、采用低噪声设备、基础减振、室内隔声; 达标排放. 环境风险; 本项目设事故水收集系统，由围堰收集后，经提升泵送至管廊污水管，然后存放在事故水池中，然后经污水泵经管廊生产污水管送至该公司现有厂区污水处理站进行处理。. 本项目位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区内，主要依托东厂区的设施组织生产，东厂区主要建设15万t/a环己酮项目，内配套25t/h环已酮废液焚烧炉1台和1座环已酮地面火炬，该项目2017年由平顶山生态环境局以平环审[2017]7号予以批复，目前也已通过了自主竣工环境保护验收工作。 目前的环评手续主要为与现有工程的可依托性分析见表9。 表9 项目可依托性分析一览表 类别; 现有工程内容; 本项目建设内容; 备注. 用地; 西厂区（老厂区）总面积1200亩（折合800040m2），东厂区（环己酮厂区）占地面积200亩（折合133340m2）。; 本项占地面积3180.6m2，位于东厂区西北角，不新增占地。; 依托东厂区。. 供电系统; 现有工程厂区设1座110kV总变电站，其两路110kV进线电源分别引自220kV龚店变电站和220kV叶县变电 站，现有设施用电负荷约为95MW。东厂区设环己酮变电所，该变电所10kV双回路电源通过电缆桥架分别引自建设单位110kV变电站。; 项目两路380V电源引自东厂区配电室，双回供电送至本项目区域新增的防爆配电箱，可满足项目一二级负荷供电要求；PLC、可燃气体检测报警系统来源自现有UPS电源，满足特别重要负荷供电要求。; 项目利用东厂区现有变电设施供电，现有设施用电负荷约为 95MW，其供电余量能够满足项目用电需要。. 排水系统; 现有工程共设置两期污水处理站，其中现有一期工程污水处理工艺为“氨肟化预处理+生物强化稳定床+厌氧+ MSBR 池+深度处理”，规模为9120m3/d（380m3/h）， 二期污水处理站采用“氨肟化预处理+生物强化稳定床+厌氧+ MSBR+深度处理”，规模13200m3/d(550m3 /h) ，处理后污水部分回用于循环冷却水装置做补充水，部分外排，两期废水由一个排放口排入市政污水管道。; 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，员工生活污水经现有生活污水进入一期低浓度废水处理站，经处理后的废水排入平顶山第三污水处理厂深度处理，最终由关庙沟排入灰河。; 依托现有污水处理设施。. 厂区排水按清污分流原则组织，排水系统及管网主要有5个，即清净雨水排水系统、清净废水排水系统、高浓度生产污水系统、生活污水排水系统、低浓度生产废水排水系统。清净雨水经厂区雨水管网入东厂区西北侧雨水收集池（1000m3）收集暂存后，入市政雨水管网。; LNG气化站空气凝结水进入厂区雨水管道后随厂区雨水一起排放。; 依托现有雨水管道. 环境风险; 东厂区现有6000m3事故废水收集池一座、初期雨水池334m3二座；事故状态下可先将废水排至事故池，经事故池底排阀排入污水提升泵房，与其他废水一起进入污水处理系统。; 天然气储罐区四周设置1.0m高的围堰，储罐周围设排水设施，通向应急事故池的阀门打开并有专人负责阀门切换；围堰设置了排水切换阀，正常情况下关闭，通向事故池阀门处于打开状态。; 本项目依托现有事故水池、前期雨水池。. 本项目供电、排水均依托现有工程，项目不新增工作人员，由现有劳动定员调配，本项目位于神马尼龙科技东厂区，东厂区生活废水和生活污水均排入神马尼龙科技污水处理二期工程，其建设规模为 13200m3/d（折合550m3/h），污水处理工艺为“除油除肟预处理+生物强化稳定床+两相厌氧+ 两相 MSBR+深度处理（混凝气浮+臭氧氧化+曝气生物滤池）”，处理后污水部分回用于循环冷却水装置做补充水，部分与循环冷却水排污水、制水浓水一同汇入总排口排入平顶山第三污水处理厂。污水排放满足平顶山第三污水处理厂收水标准要求和《河南省化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）要求。 依据河南豫洁源检测技术服务有限公司出具的神马尼龙科技公司2023年9月份自行检测数据，现有工程全厂外排废水中各项指标均满足河南省地方标准《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016），目前污水处理站稳定运行。 由上述内容可以看出，项目依托现有工程是可行的。 3、建设规模及设计方案 本项目为中国平煤神马集团尼龙科技有限公司自用LNG气站建设，包括3000Nm3/h LNG气化站及配套输送管道，其中输送管道长度约2570m，设计压力为1.2MPa，使用压力≤0.8MPaG，项目建成后作为管道天然气的补充气源，同时全厂现有工程产品产能均不发生变化。 本项目仅作为神马尼龙科技有限公司备用气源，项目产品方案见表10。 表10 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规模; 介质. 1; 气化LNG; 3000Nm3/h; 气态. 4、主要工艺设备及辅助设备 项目主要工艺设备详见下表。 表11 项目主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; LNG储罐; V=60m3，低温卧式储罐，充装系数为0.90，实际储量54m3，操作压力内罐0.8MPa、外壳-0.1MPa；设计温度：胆-196℃，壳-20~50℃; 1座. 2; 卸车增压器; Q=300Nm3/h; 1台. 3; LNG气化调压计量加臭撬; 设计温度：-196℃，设计压力1.6MPa; 1套. 3.1; 空温式主气化器; Q=3000Nm3/h; 2台（一开一备）. 3.2; BOG复热撬（或称BOG加热器）; Q=200Nm3/h; 1台. 3.3; EAG加热器; Q=200Nm3/h; 1台. 3.4; 储罐自增压器; Q=300Nm3/h; 1台. 3.5; 调压计量撬; /; 1套. 3.6; 自动加臭机及60L加臭剂储罐; /; 1套. 3.7; 电辅热器; /; 2台. 4; 卸车鹤管; 万向管道; 1台. 5; 放散管; 高度10m; 1支. 备注①BOG加热器：BOG（Boil-Off Gas蒸发气体，简称BOG）是指在 LNG 储存过程中由于液态天然气气化而产生的气态天然气，BOG若不及时排出，将造成储罐压力升高，系统设置有降压调节阀，可根据压力自动排出至BOG气相平衡回收系统，储罐蒸发的BOG和槽车卸车的BOG，通过1台BOG加热器加热后进入BOG气相平衡回收系统。 ②EAG：是指在 LNG 储存等过程中由于设备或管道超压需要放散的天然气。 低温系统安全阀放空的全部是低温气体，在大约-107℃以下时，天然气的密度大于常温下的空气，排放不易扩散，会向下积聚。因此设置一台空温式放散气体加热器，放散气体先通过该加热器，经过与空气换热后的天然气比重会小于空气，高点放散后将容易扩散，从而不易形成爆炸性混合物。 5、原辅材料用量、理化性质 （1）原辅材料用量 本项目主要原辅料及用量见表12。 表12 主要原辅料及年用量 序号; 名称; 年用量; 介质; 备注. 1; 原辅材料; 液化天然气; 1200万Nm3/a; 液态; LNG运输车外购. 2; 四氢噻吩; 0.24t/a; 液态; 臭味剂，按照20mg/m3天然气比例进行添加，常温为液态. 3; 能源; 电; /; 依托现有供电设施. - （2）天然气主要成分 天然气主要成分见表13。 表13 天然气主要成分一览表 （单位：%Mole） 项目; 氮气; 甲烷; C2H6; C3H8; 正丁烷; 异丁烷; 合计. 结果; 0.68; 99.30; 0.02; 0.01; 0.01; 0.01; 100. 注：项目天然气中非甲烷总烃的含量为 0.05%. 表14 天然气属性参数一览表 计量参比温度; 相对密度101.325Kpa; 密度101.325Kpa; 气化率. 20.0℃; 0.5551kg/m3; 0.6686kg/m3; 1495.7MJ/t. （3）天然气采购标准 本项目为管道天然气的备用气源，企业使用备用气源的时，管道天然气停用，全厂天然气总用量不变。同时企业采购的液化天然气要求达到《天然气》（GB17820-2018）二类气质标准，其硫份、硫化氢含量、发热量等气质指标需和企业目前所使用的管道天然气气质成分一致，其天然气质量要求见表15。 表15 天然气质量要求 项 目; 一类; 二类. 高位发热量a，b/（MJ/m3） ≥; 34.0; 31.4. 总硫（以硫计）a/（mg/m3） ≤; 20; 100. 硫化氢/% ≤; 6; 20. 二氧化碳摩尔分数/% ≤; 3.0; 4.0. a本标准中使用的标准参比条件是101.325Kpa，20℃ b高位发热量以干基计. （4）原辅材料理化性质 本项目所用原辅材料理化性质如下： ①液化天然气（LNG） 液化天然气（LiquifiedNaturalGas，简称LNG）主要成分是甲烷，LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/600，LNG的重量仅为同体积水的45%左右：LNG 液化天然气（液态）密度0.42~0.46g/cm3，本项目取值0.46g/cm3，管道天然气（气态）密度0.6686kg/m3。 ②四氢噻吩 四氢噻吩别名THT，主要用作城市煤气、天然气等气体燃料的加臭剂，也可用作医药、农药和光化学品生产的原料。 表16 原料理化性质及危险特征一览表 物料名称; 甲烷; 四氢噻吩. 分子式; CH4; C4H8S. CAS号; 75-82-8; 110-01-0. 理化性质; 无色无味气体，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃；饱和蒸汽压53.32（-168.8℃）；密度0.42（-164℃，水=1）；0.55（空气=1）；微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等。; 无色透明有挥发性的液体，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮；具有强烈的不愉快气味，它产生的臭味稳定、不易散发；熔点： -96.2℃、沸点119℃，密度1.0（水=1）。. 闪点（℃）; -188; 12. 燃点（℃）; 538; 651.1. 爆炸极限（%V）; 5-15; 1.1-12.1. 毒理毒性; LC50：50%（小鼠吸入，2h）; LC50：27000mg/m3，（小鼠吸 入，2h）. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤; 本品有麻醉作用，小鼠吸入中毒时，出现运动兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡，慢性中毒实验中，小鼠表现为行为异常、体重增长停顿及肝功能改变，对皮肤有弱刺激性。. 6、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，员工由现有职工中调配，三班工作制，每班8 小时，本项目作为管道天然气供应不足时的备用气源，设计年工作时间为4000h。 7、公用工程 （1）给水工程 项目位于平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区预留空地内，东厂区目前由集聚区市政给水管网统一供给，本次项目运营期无生产用水，同时项目不新增劳动定员，员工由现有职工调配，不新增生产及生活用水。 （2）排水工程 本项目利用现有员工，不新增废水排放，员工生活污水经现有工程污水处理站处理达标后，排入平顶山第三污水处理厂进一步处理达标后排放。 （3）供电 由集聚区市政电网统一供给，本项目利用现有厂区变电设施供电，项目两路380V电源引自东厂区配电室，双回供电送至本项目区域新增的防爆配电箱，可满足项目一二级负荷供电要求；PLC、可燃气体检测报警系统来源自现有UPS电源，满足特别重要负荷供电要求。 8、平面布置 （1）LNG气化站平面布置 本项目选址位于中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区，东厂区主要布置有1条15万t/a环己酮装置和1台25t/h废液焚烧炉，厂区由中间的南北向道路分为东西两部分，西边主要为原料及生产区，自北向南布置事故水收集池/雨水池、环己酮生产装置、原料成品罐区及装卸车设施；东边主要为公共设施，自北向南布置消防水池、消防水泵房、生产调度楼、空压冷冻站、分析化验室、变电所、控制室、循环水站、废液焚烧装置和地面火炬。本项目具体位置位于东厂区西南角的预留空地内，站址北侧为厂区预留用地，东北侧为已有原料成品罐区的环己酮内浮顶罐，东侧为现有装卸车场，南侧为厂区物流道路。 本次新建的LNG气化站占地面积3180.6m2，四周设2m高实体围墙，与其他区域隔开，在西南角设置出入口，其中LNG储罐位于中间位置，储罐北侧为气化调压计量加臭撬，储罐西南侧为卸车增压器，站区西南角位置为卸车鹤管，站区西北角位置为放散管。 本项目工艺布置流程顺畅，原料运输线路流向合理，线路短捷，车间内部功能分区明确，整体布置紧凑，较好地利用了现有场地。根据《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司LNG综合利用项目安全条件评价报告》，项目设施与建设单位原有装置设施符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）、《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006（2020年版）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的相关防火间距规定，同时项目内部防火间距符合《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006（2020年版）规定，项目安全间距分析详见风险专章。 （2）管道敷设情况 出LNG气化站的天然气管道沿厂区管廊、厂区外部管廊输送至东厂区、尼龙厂区各用气点。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述 1、施工期工艺流程 本项目利用中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区现有空地，施工期包括简单的基础建设及设备安装调试，施工过程中材料运输、基础工程、主体工程、设 备安装等工序将产生噪声、废气、固体废弃物、施工废水等污染物。本项目施工期主要工艺流程及产污环节如下： 图 1 施工期工艺流程及产污环节示意图 2、施工期产排污环节 （1）废气：主要为地面处理、基础施工过程和运输车辆产生的扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气； （2）废水：施工期污水主要为施工人员生活污水和施工废水； （3）噪声：施工设备产生的机械噪声、施工车辆运输噪声和设备安装调试噪声； （4）固废：主要为建筑垃圾、废弃钢筋头及施工人员生活垃圾。 二、营运期工艺流程简述 1、营运期工艺流程 本项目LNG气化站的供气过程主要由卸车系统、LNG储存、气化工艺、调压加臭、BOG回收系统、EAG工艺组成，工艺流程见图2。 图2 本项目工艺流程及产污环节示意图 （1）卸车系统 液化天然气（LNG）从气源厂通过LNG槽车运输到本项目站区，在卸车区通过卸车增压器（将槽车部分液体转换为气体进入槽车增加槽车压力） 把槽车升压至1.0MPa，利用压差把槽车内液体LNG送至本项目LNG储罐内。 （2）LNG储存 靠压力推动，LNG从储罐流向空温气化器，储罐的增压是利用储罐增压器的自动增压调节阀和空温气化器来实现的。LNG储罐储存主要考虑运行时储罐压力降低时的增压，以及压力过高时BOG的外输和放散，LNG储罐正常运行时操作压力设计为0.8MPa，随着罐内LNG的不断排出，压力不断降低。因此需要对LNG储罐进行增压，以维持其0.8MPa左右的操作压力，保证后续工艺的顺利进行。 当LNG储罐压力（升压调节阀后压力）低于设定压力时，调节阀开启，LNG进入空温式气化器，气化为LNG（气态天然气）后通过储罐顶部的气相管进入罐内，储罐压力上升；当LNG储罐压力高于设定压力时，调节阀关闭，空温气化器停止气化，随着罐内LNG的排出，储罐压力下降。通过调节阀的开启和关闭，从而维持LNG储罐压力。储罐气相管设置安全阀，当储罐压力较高时，BOG通过调压进入BOG加热及调压器，最终外输至厂区燃气管道。当储罐压力仍很高时，通过安全阀放散。 （3）气化工艺 储罐内LNG靠液位差流入空温气化器，在空温气化器中LNG经过与空气换热后转化为气态天然气，然后气态天然气流入调压装置。 （4）调压计量加臭 经气化器气化的天然气及BOG气体经过调压装置调压后，进入计量，同时为了确保在使用天然气过程中万一发生泄漏能及时发现，在供气总管上设置自动加臭装置，自动加臭装置根据供气流量自动调节加臭量，之后输入厂区天然气管网。此工序产生设备运行噪声。根据《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）中3.2燃气质量表4几种常见的无毒燃气的加臭剂用量中天然气加臭剂（THT四氢噻吩）用量为20mg/m3，项目加臭剂添加量为20mg/m3，符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）中的要求，整个添加过程均在密封的环境下进行。 （5）BOG回收系统 BOG（Boil Off Gas）是储罐及槽车内的蒸发气体，当储罐压力过大时，储罐LNG蒸发气体进入BOG回收加热器，降低储罐压力后，进入调压计量加臭环节，最后输至厂区内天然气管网。 （6）EAG工艺 为了保证低温放散气体顺利排放，本项目设置EAG加热器，站内储罐和管路系统中通过安全阀放空的气体，经由管路收集在EAG加热器中加热后，送至集中放散管排放。 2、营运期产污环节 根据建设方提供资料及对项目生产工艺进行分析，本项目营运期产生的污染主要为废气和噪声。 - 废气：主要是卸车、储罐蒸发、管道超压排放、储罐及管道检修时产生的废气。 - 噪声：主要是卸车增压器、空温式主气化器、BOG加热器、储罐自增压器、加臭机等设备运行过程中产生设备噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 为保证现有项目天然气稳定供应，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区预留空地拟在东厂区西南角建设备用液化天然气LNG气化项目，为新建性质，LNG气站建成后连接厂区现有天然气管道，主要作为尼龙科技脱氢热油炉（用气量250Nm3/h，尼龙科技西厂区）、尼龙科技艾斯安热油炉（用气量550Nm3/h，尼龙科技西厂区）、环已酮锅炉房（用气量1500Nm3/h，尼龙科技东厂区）、环已酮火炬（用气量20Nm3/h，尼龙科技东厂区）备用气源使用，经现场调查，企业现有用气装置均正常运行。本项目建成前后，现有工程生产内容及产能均不发生变化。现有工程分析结合企业项目现状、现有项目环评手续、验收手续、排污许可证及自行监测内容进行分析评价。 一、现有项目环保手续执行情况 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（以下简称尼龙科技公司）于 2014 年2月份注册成立，是中国平煤神马集团下属子公司，公司主要分为东、西两个厂区，本项目位于东厂区。 1、环境影响评价及验收相关内容 尼龙科技有限公司相关环境影响评价及验收内容执行情况如下： 表17 尼龙科技公司环保手续相关情况一览表 序号; 项目名称; 工程内容; 环评批复; 完成情况; 验收情况; 与项目相关设备. 1; 25 万 t/a 精己二酸项目; 一期工程建设 15 万 t/a 环己醇、27 万 t/a 硝酸、12.5 万 t/a 己二酸及干燥装置各一套，并配套建设锅炉房（3×260t/h）、循环水、空分空压、冷冻站、污水处理站等公用工程及辅助设施。; ①项目批复文号：豫环审[2012]60号 ②项目变更报告批复文号：豫环审[2014]252号。; 已建成，西厂区; 已验收; /. 二期工程建设20000Nm3/h天然气制氢装置（备用）、15万 t/a 环己醇、12.5万t/a 己二酸及干燥装置各一套，并配备锅炉（1×260t/h）。; 不再建设; /; /. 2; 20万 t/a己内酰胺项目; 一期：10万t/a己内酰胺、配套双氧水 10万t/a、环己醇脱氢10万t/a，环己酮肟化10万t/a，硫铵16万t/a。; 豫环审[2015]151 号; 已建成，西厂区; 已验收; /. 二期：10万t/a己内酰胺、双氧水10万t/a、环己酮肟化10 万t/a、环己醇 10 万 t/a，环己醇脱氢 10万 t/a、发烟硫酸30万t/a、硫铵16万t/a。2 台 480t/h 循环流化床锅炉（1用1备）。; 工程内容调整为二期升级改造项目; /. 3; 锅炉蒸汽降温减压节能综合利用项目; 利用己二酸一期 2×260t/h 锅炉余热进行发电，建设 2×25MW 抽汽背压余热发电机组。; 叶环审 2016 年（10）号; 已建成，西厂区; 已验收; /. 4; 己内酰胺二期暨升级改造项目; 二期工程改建成20万t/a己内酰胺。同时，配套环己酮肟化 20万t/a，硫铵32万t/a，发烟硫酸36万 t/a 和双氧水20万 t/a。; 平环审[2017]6号; 已建成，西厂区; 已验收; /. 5; 15 万 t/a 环己酮项目; 新建1套15万t/a环己酮装置（环己烷氧化法），配套建设25t/h废液焚烧炉1台。; 平环审[2017]7号; 已建成，东厂区; 已验收; ①25t/h环已酮废液焚烧炉1台；②环已酮地面火炬. 6; 15 万 t/a 环己酮项目配套管道输送工程; 物料（含氢火炬气、氢气、生活污水、生产及事故废水、清净废水、蒸汽冷凝液、环己酮、环己烷、环己醇、中高压蒸汽、高纯水、己内酰胺废液、双氧水残液、20%氨水）输送管道。; 平环审[2020]11号; 已建成，东西厂区区间; 已验收; /. 7; 环己醇装置提质增效技术改造项目; 己二酸一期 15万t/a 环己醇提升至25万t/a。; 平环审[2020]15号; 已建成; 已验收; 环己醇脱氢装置导热油炉1台. 8; 己内酰胺节能环保技术提升及应用项目（一期）; 己内酰胺一期装置提升至18万t/a己内酰胺、环己酮肟化 18万t/a，硫铵28.8万t/a。; 平环审[2020]18号; 已建成; 已验收; /. 9; 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司艾斯安项目; 氨基己腈20000t/a；副产轻油 540t/a、重油840t/a。; 叶环审[2022]9号; 在建， 西厂区; /; 7.4MW导热油炉1台. 2、排污许可证执行情况 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司于2020年5月23日取得排污许可证，行业类别为：有机化学原料制造、热力生产和供应，属于重点管理，许可证编号：914104000949049903001P，有效期限自2020年5月23日至2025年5月22日，目前排污许可证在有效期范围内，同时尼龙科技公司已按排污许可要求开展环境管理台账记录和排污许可证执行报告的填报。 综上，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司现有项目环保手续完整。 二、现有工程污染物排放情况 根据神马尼龙科技公司现有排污许可证及2022年度排污许可执行年报，现有工程污染物排放情况见表18。 表18 现有工程污染物排放情况 类别; 项目; 许可排放量 （t/a）; 总量指标 （t/a）; 2022年度实际排放量 （固体废物为产生量）（t/a）. 废气; 颗粒物; 131.93; -; 21.535588. 二氧化硫; 764.38; 2272.795; 28.669852. 氮氧化物; 1506.27; 2489.898; 198.417953. VOCs; 73.267; 203.136; 13.417308. 废水; 化学需氧量; 944.82; 353.798; 258.066558. 氨氮; 94.48; 34.871; 11.231506. 固体废物; 一般固体废物; 炉渣; /; /; 81440.6t/a. 粉煤灰; /; /; 144777.83t/a. 废白土; /; /; 2165.702t/a. 危险废物; 钯触媒; /; /; 9.78t/a. 废油; /; /; 20.92t/a. 粘有毒有害物质、危险化学品的废包装材料; /; /; 0.732t/a. 废滤芯; /; /; 0.4225t/a. 废油桶; /; /; 0.891t/a. 硫磺残渣; /; /; 93.0495t/a. 浓缩液; /; /; 59829.434t/a. 注：①总量指标根据25万吨/年精已二酸项目变更豫环审[2014]252号、20万吨/年己内酰胺项目豫环审[2015]151号、己内酰胺二期升级改造平环审[2017]6号 、年产15万吨/年环己酮项目平环审[2017]7号、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司15万吨/年环己酮项目配套管道输送工程环境影响报告书平环审［2020］11号、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司环己醇装置提质增效技术改造项目 平环审［2021］15号、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司己内酰胺节能环保技术提升及应用项目（一期）平环审［2021］18号、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司艾斯安项目叶环审［2022］9号计算得出。 ②许可排放量和实际排放量为2022年度排污许可证执行报告填报内容。. - 由上表可以看出，神马尼龙科技公司现有工程废气、废水污染物指标未超出总量指标及排污许可证计算出的许可排放量。 - 三、现有工程存在的环保问题及解决方案 现有工程已按照相关法律法规，履行了环评手续，申请并取得了排污许可证，完成了环保设施竣工验收工作，废各项废气、废水污染物均可以实现达标排放，一般固体废物合理收集定期外售相关企业综合利用，危险废物委托有资质单位妥善处置或在厂区内部自行焚烧，危废和一般工业固体废物处置率为100%；神马尼龙科技公司废水、废气排放口进行规范化管理，厂区3台260t/h锅炉及25t/h废液焚烧炉均加装了废气在线监测装置，在废水总排口加装了废水在线监测装置，根据现场调查，结合当前环保要求，现有工程存在的环境问题及整改建议见下表。 表19 现有工程存在的环境问题及整改建议 序号; 环境问题; 整改建议; 完成时限. 1; 现有工程危废间标识、标签，张贴不完全，不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。; 现有工程危废间标识、标签按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求补全。; 与本次项目同期建设，预计2024年2月底完成。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，项目所在区域为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。本次区域环境空气质量评价收集了叶县监测站2022年的环境空气质量数据，分析区域环境空气质量达标情况，详见表20。 表20 叶县环境空气质量达标情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg /m3）; 标准值/（μg /m3）; 标准指数（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 10.39; 60; 0.17; 达标. 24h平均第98百分位数质量浓度; 20; 150; 0.13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24.55; 40; 0.61; 达标. 24h平均第98百分位数质量浓度; 51.44; 80; 0.64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 82.53; 70; 1.18; 不达标. 24h平均第95百分位数质量浓度; 175.2; 150; 1.17; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.50; 35; 1.16; 不达标. 24h平均第95百分位数质量浓度; 106; 75; 1.41; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数质量浓度; 1200; 4000; 0.30; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数质量浓度; 179.2; 160; 1.12; 不达标. 由上表可知，项目区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准限值，本项目所在区域大气环境质量属于不达标区域。 为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全市环境空气质量，深入推进2023年全市大气污染防治攻坚工作，平顶山市生态环境保护委员会办公室印发了《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》，通过2023年大气污染防治攻坚战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水环境 本项目生产过程无废水产排，不新增生活污水，现有工程废水处理达标后排入平顶山第三污水处理厂深度处理，最终由关庙沟排入灰河。根据河南省生态环境厅《关于印发“十四五”及2021年地表水环境质量目标的函》（豫环函〔2021〕154 号），灰河屈庄断面“十四五” 环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 为了解该区域内灰河水质情况，本次地表水现状评价采用2021年度灰河叶县水寨屈庄断面的例行监测数据，详见表21。 表21 灰河现状监测结果统计与评价 单位：mg/L（除pH外） 检测断面; 检测因子; 测值范围; IV标准; 标准指标; 评价结果. 灰河叶县水寨屈庄断面; pH; 7.90; 6～9; 0.45; 达标. COD; 26; 30; 0.87; 达标. BOD5; 2.8; 6; 0.47; 达标. 氟化物; 0.67; 1.5; 0.45; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02; 0.3; 0.067; 达标. 高锰酸盐指数; 4.3; 10; 0.43; 达标. 氨氮; 0.763; 1.5; 0.51; 达标. 总氮; 5.28; /; /; 达标. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 达标. 石油类; 0.005; 0.5; 0.01; 达标. 由2021年灰河水寨屈庄断面监测统计结果可以看出：监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）， 厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场调查，本项目所在区域周围50m范围内无声环境保护目标，故本次评价无需进行噪声现状检测。 4、生态环境 本项目所在区域生态系统主要为人工生态系统，周边现状主要是道路和企业，生态系统结构和功能都比较单一。本项目厂址所在地区周围无各级自然生态保护区和风景名胜区，且周围5km范围内未发现珍贵植物和野生保护动物。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目运营过程中不产生生产废水、危险废物，主要为自用液化天然气LNG气化站建设，为厂内暂存及输送使用，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，另外项目所在区域不涉及集中式饮用水源和其他特殊地下水资源保护区，无需展开土壤、地下水专项评价。因此，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区内部，项目站外500m范围内无大气环境敏感目标，距离最近的居民区为站址西南方向约1.0km的席庄。 声环境：项目站址周围50m范围内无声环境敏感目标。 地下水环境：项目站址周围500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：项目占地属于利用现有的建设用地，不新增建设用地，项目站址周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表22 本项目污染物排放标准一览表 类别; 执行标准; 主要污染物限值. 监控点位; 限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中二级相关标准限值; 周界外浓度最高; NMHC≤4.0mg/m3. 同时执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号）中附件2其他企业边界; NMHC≤2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1; 厂区内 VOCs 无组 织排放限值; 监控点处 1h 平均浓度值6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级 LAeq; 昼; 70. 夜; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 等效声级 LAeq; 昼; 65. 夜; 55. 固废; 一般固体废物参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |
| 总量 控制 指标 | 根据平顶山市总量控制指标的要求，总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOX、颗粒物及有机废气。项目现有工程总量指标为：COD353.798t/a、NH3-N34.871t/a、SO22272.795t/a、NOX2489.898t/a、VOCs203.136t/a。 本项目员工为内部调配，不新增劳动定员，不新增生活污水量；项目运行过程气化冷凝水为空气中的水蒸气，进入厂区雨水管道后随厂区雨水一起排放，因此，不设置废水污染物总量控制指标。外排废气指标不涉及SO2和NOX，本项目产生的废气主要是LNG气站无组织散逸的非甲烷总烃，由于项目作为现有用气装置的备用气源，和管道天然气不同时使用，企业采购的液化天然气和管道天然气的含硫量、硫化氢及热量指标需基本一致，且全厂的天然气总用量仍维持不变，本次不新增用气设施，天然气设备和管线无组织废气散逸量和现有工程基本一致，全厂相关污染物产排量基本不变，因此，本次不新增废气总量指标。 综上分析，本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目选址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区西南角预留空地内，占地面积约3180.6m2，项目土建工程量较小，施工期主要是四周围墙的建设及设备安装调试，施工期以噪声污染为主，对区域声环境影响较小，且持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、大气污染物防治措施 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。为降低项目施工对周围环境敏感点的影响，建设单位应按照《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2023年蓝天保卫战实施方案>的通知》（豫环委办[2023]4号）及《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发<平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案>的通知》（平环委办[2023]13号）等文件中的相关规定，采取如下扬尘防治措施，以防治施工扬尘，减小对周围环境空气的影响。 （1）建筑施工现场施工扬尘防治工作坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，并在与施工单位签订的施工承包合同中，明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当根据扬尘污染防治相关规定制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 （2）施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 （3）施工期在建筑工地必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 （4）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期洒水。 （5）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 （6）封闭式施工及洒水抑尘。工程施工时，施工工地周边设置2m的硬质围墙，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 （7）施工期间定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁；道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。 （8）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 （9）及时清运垃圾、渣土。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 渣土、建筑垃圾、拆除垃圾等运输过程中应当选择车况良好的密闭式车辆，以避免因车辆本身振动而造成土方或物料散落地面，从而产生扬尘污染。运输过程中限制车速，施工场地道路及时清扫，经常洒水，最大限度减轻道路运输扬尘的产生。 根据实际施工经验表明，扬尘污染的程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖，经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，因此，扬尘污染控制措施可行。 2、水污染防治措施 施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员可利用现有工程卫生设施，生活污水进入现有工程污水管网，经厂区污水处理站处理后，排入平顶山市第三污水处理厂深度处理后排放，对周围地表水环境影响不大。 3、噪声污染防治措施 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的机动车交通噪声，其中施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声，多为瞬间噪声。 施工场地噪声主要是电锯等施工机械设备噪声，噪声值在90~100dB（A）左右，建议施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；本项目所用的施工设备较少，无大型机械设备，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，且项目区域500m范围内无环境敏感目标，对周边区域声环境影响较小。 同时建议施工单位应加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重。 4、固废污染防治措施 本项目施工量较小，施工期间产生的固体废物主要是少部分的建筑垃圾和生活垃圾。其中建筑垃圾主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥等，首先应对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，及时送往当地政府指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，以降低对周围环境的影响。 本项目施工人员产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，集中收集后及时送集聚区垃圾中转站，由环卫部门集中清运并合理处置，对周围环境影响较小。 1、废气环境影响分析 1.1 废气污染物产排情况分析 本项目营运期间产生的废气主要为卸车蒸发气、储罐蒸发产生的闪蒸气和储罐调压排放的天然气。 - 卸车蒸发气 LNG罐车在卸车过程中槽车内部由于蒸发作用会产生少量的天然气，LNG罐车卸车时连通BOG加热器，产生的天然气通过管道收集进BOG加热器中，加热后经计量、调压、加臭后进入供气管道，这部分气体不外排。 - 储罐闪蒸天然气 储罐蒸发产生的闪蒸气经储罐配置的降压调节阀排出，排出后通过 BOG温控加热回收系统回收，回收后经调压、计量、加臭后接入厂区天然气管网，这部分气体不外排。 - 储罐调压排放的天然气 当管道和储罐出现压力突然增大，超过BOG回收设备能力时，设置在相应工艺管道和储罐顶的安全保护装置（安全放散阀）会排出少部分天然气，由于本项目各工序设置有比较完善的自动化控制系统，一般发生超压排放时，压力控制会自动产生EAG气体，这部分气体经EAG加热器加热后通过10m高放散口排放。 1.2 废气影响分析 项目排放废气主要为LNG系统工作时超压天然气排放所产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）及臭气浓度，为无组织排放，本项目LNG气站的设备选型、安装、日常维护和运行管理均要求较高，其无组织气体泄漏量较小，且本项目作为现有用气装置的备用气源，和管道天然气不同时使用，全厂的天然气总用量仍维持不变，本次不新增用气设施，天然气设备和管线无组织废气散逸量和现有工程基本一致，因此，本次不新增有机废气排放量。 同时为减少无组织排放废气对周围环境影响，可加强对BOG、EAG系统的维护，控制放散量，同时设备法兰、管线连接处进行点检工作，并派专人巡视。 项目所采用的BOG、EAG系统已在国内省内外多家LNG气站使用，措施可行，在采取评价要求的措施后，本项目运营期所排废气对周围大气环境影响较小。 1.3 非正常工况污染物排放情况 本项目非正常工况主要分析储罐首次充装、检修过程所排放的天然气。 LNG储罐首次充装或检修后再充装之前，需要进行惰化处理，用惰性气体（N2）将储罐内空气置换出来，使罐内气体的含氧量达到安全要求，此过程为惰化；然后再用LNG蒸气将惰性气体置换出来，使储罐中不存在其它气体，此过程为纯化。在纯化过程中会有少量天然气与惰性气体一起排空，排放量较少。 在对LNG储罐进行内部检修和清理时，停止使用后，先用惰性气体（N2） 将储罐内气态天然气置换出来，然后再充入空气，此过程将排放一定量的天然气。本项目设置1个卧式60m3LNG储罐，一般约5年检修一次，每次排放按1h计算，天然气密度0.6686kg/m3，非甲烷总烃含量按0.05%计算，则每次储罐检修天然气最大排放量为40.12kg/h，非甲烷总烃最大排放量为0.02kg/h。 非正常工况废气产排情况见表23。 表23 非正常工况工艺废气产排情况 类别; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率; 单次持续时间; 发生频次; 应对措施. - 无组织排放; - 储罐首次充装、检修过程; - 设备检修; NMHC; 0.02kg/h; 1h; 5年1次; 停产检修，设备正产运行后再运行. 为防止生产废气非正常工况排放，建设单位应加强对设备、管线泄漏的日常检测的管理，定期检修，确保设备、管线正常运行。当设施发生故障时，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。 1.4 监测计划 本项目属油气仓储业，同时位于神马尼龙科技东厂区范围内，根据神马尼龙现有工程排污许可自行监测计划及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关内容，本项目废气自行监测计划见下表。 表24 本项目营运期废气监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. - 罐区外，厂区内; - 非甲烷总烃; - 1 次/年; - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019). 厂界上风向布设1个参照点，厂界下风向 布设 3 个监控点; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1 次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）及豫环攻坚办[2017]162 号. 2、废水 本项目不新增生活污水，废水主要为LNG气化站空气凝结水。 LNG属于高压低温液态物质，其设计储存温度在-162℃左右，在气化站气化过程中，气化设备外部与外界空气接触，空气中的水蒸气遇到超低温的设备表面，会凝结冷凝，形成一定量的冷凝水（或冰）。这部分冷凝水是空气中的水蒸气形成，不与天然气直接接触，污染物含量极低，本次LNG气化站气化装置北侧局部地面为斜坡设计，这部分空气冷凝水沿斜坡汇至气站雨水管道，后随厂区雨水一起排放，不会形成大面积地表漫流。 3、噪声 3.1 噪声源强 项目位于厂区西南角，其LNG气站距离尼龙科技公司东厂区北厂界270m、东厂界约280m、西厂界18m、南厂界26m。项目噪声主要为卸车增压器、空温式气化器、加热器等设施运行产生的机械噪声，其噪声源强约为65~80dB(A)。经类比，项目卸车增压器、噪声源在采取减振、消声措施后可降低15dB(A)左右，同时，根据设计，声源强见下表，空间相对位置表述均以神马尼龙科技有限公司东厂址中心为原点。 表25 本项目室外噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; y; Z; 声压级dB（A）; 距声源距离（m）. 1; 卸车增压器; 310; -16; 1; 80; 1; 基础减振、围墙隔声; 偶发噪声，卸车时产生. 2; 空温式主气化器; -95; -12; 1; 75; 1; 基础减振、围墙隔声; 频发噪声，连续运行时产生. 3; BOG加热器; -40; -71; 1; 80; 1; 基础减振、围墙隔声; 频发噪声，连续运行时产生. 4; EAG加热器; -38; 318; 1; 80; 1; 基础减振、围墙隔声; 频发噪声，连续运行时产生. 5; 储罐自增压器; 310; -16; 1; 80; 1; 基础减振、围墙隔声; 频发噪声，连续运行时产生. 6; 自动加臭机; -95; -12; 1; 75; 1; 基础减振、围墙隔声; 偶发噪声，加臭机运行时产生. 7; 电辅热器; -40; -71; 1; 80; 1; 基础减振、围墙隔声; 频发噪声，连续运行时产生. 8; 电辅热器; -38; 318; 1; 80; 1; 基础减振、围墙隔声; 频发噪声，连续运行时产生. 3.2噪声预测公式 根据设计，项目整体设备置于室外，设备四周设置2m高实体围墙，根据各主要噪声设备在厂区（神马尼龙科技公司东厂区）的分布状况和源强声级值其与厂界的相对距离，按照公式计算衰减量，并将各声源对厂界的贡献值相叠加。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测模式如下： 几何发散衰减公式： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r) —距声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； 噪声贡献值计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T —预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； tj—j声源在T时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； LAj—j声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； 3.3预测结果 厂界噪声贡献值计算结果见表26。 表26 项目各厂界噪声贡献值预测结果表 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼; 26.74; 65; 达标. 夜; 26.74; 55; 达标. 南厂界; 昼; 38.70; 65; 达标. 夜; 38.70; 55; 达标. 西厂界; 昼; 40.56; 65; 达标. 夜; 40.56; 55; 达标. 北厂界; 昼; 27.13; 65; 达标. 夜; 27.13; 55; 达标. 由上表预测结果可知，本项目营运后对神马尼龙科技公司东、南、西、北厂界昼夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，可达标排放，对周围声环境影响较小。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下噪声监测计划，详见表27。 表27 噪声监测内容及监测频次 检测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各一次; 委托有监测资质的单位实施监测. 4、固体废物 项目营运期过滤器滤芯需要定期进行更换，更换周期为半年更换一次，产生量为20kg/a，更换下来的过滤器滤芯不在厂区暂存，直接由更换厂家带走处理。 本项目营运后固废排放信息见表28。 表28 本项目固废排放信息统计 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 物理性状; 年产量 （kg/a）; 贮存方式; 去向; 处置量（kg/a）. 1; 过滤器滤芯; 过滤计量撬; 一般 固废; 固体; 20; 不在厂内暂存; 由厂家带走; 20. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、地下水、土壤 项目所用原料为液化LNG和四氢噻吩，原料泄漏后能较快的挥发，且站址地面需进行一般防渗处理，正常情况下，无地下水污染源和污染途径。评价要求项目地面进行一般硬化，加强环保设施运行维护，减少污染物排放，防止对地下水造成污染。 6、环境风险分析结论 本项目生产过程中所用主要原料为液化天然气（LNG），其主要成分为甲烷，项目已开展环境风险影响专项评价，本项目分析防范措施可行，通过采取风险防范措施后，项目风险可防控。 7、总量控制指标 主要污染物是指国家实施排放总量控制的污染物，目前河南省平顶山市区域范围内主要污染物总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物及挥发性有机物。 本项目员工为内部调配，不新增劳动定员，不新增生活污水量；项目运行过程气化冷凝水为空气中的水蒸气，进入厂区雨水管道后随厂区雨水一起排放，因此，不设置废水污染物总量控制指标。由于项目作为现有用气装置的备用气源，和管道天然气不同时使用，企业采购的液化天然气和管道天然气的含硫量、硫化氢及热量等指标需基本一致，且全厂的天然气总用量仍维持不变，本次不新增用气设施，天然气设备和管线无组织废气散逸量和现有工程基本一致，全厂相关污染物产排量基本不变，因此，本次不新增废气总量指标。 综上分析，本项目不设置污染物总量控制指标。 8、环保投资及竣工验收 本项目总投资280万元，其中环保投资22万元，占总投资的7.86%，其环保投资见表29。 表29 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 类别; 污染物因子; 环保措施; 执行标准; 投资. 1; 卸车蒸发气; 天然气（微量非甲烷总烃）; 通过管道收集，进入BOG回收加热系统，经计量调压加臭后输送至供气管道，不外排; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《挥发性有机物无组织排放 控制标准》(GB37822-2019) 及豫环攻坚办〔2017〕162 号; 纳入工程投资. 储罐闪蒸天然气; 天然气（微量非甲烷总烃）. 储罐调压排放的天然气; 天然气（微量非甲烷总烃）、臭气浓度; 经EAG加热后回收，不能回收的通过10m高放散管排放. 2; 废水; LNG气化站空气凝结水（SS）; 进入厂区雨水管道后随厂区雨水一起排放; 进入雨水管网，随清净雨水一起排放; /. 3; 固废; 过滤器滤芯（一般固废）; 由更换厂家更换后直接带走; 合理处置; /. 4; 噪声; 生产设备; 隔声，基础减振等降噪措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 2.0. 5; 环境风险; 加强管理，设置天然气泄漏报警装置，项目设事故水收集系统，由围堰收集后，经提升泵送至事故水池中，然后经污水泵经送至该公司厂区现有污水处理站进行处理; 降低事故发生概率，以杜绝事故发生; 20. 合计; 22. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸车蒸发气 | 天然气（微量非甲烷总烃） | 通过管道收集，进入BOG回收加热系统，经计量调压加臭后输送至供气管道，不外排。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 及豫环攻坚办〔2017〕162号 |
|  | 储罐闪蒸天然气 | 天然气（微量非甲烷总烃） |  |  |
|  | 储罐调压排放的天然气 | 天然气（微量非甲烷总烃）、臭气浓度 | 经EAG加热后回收，不能回收的通过10m高放散管排放。 |  |
| 地表水环境 | LNG气化站空气凝结水 | / | 进入厂区雨水管道后随厂区雨水一起排放 | 随清净雨水一起排放 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声，基础减振等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；昼间65dB（A），夜间55dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废过滤滤芯：该部分固废属于一般固废，厂家更换后直接带走，不在厂区暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目所用原料为液化LNG和四氢噻吩，原料泄漏后能较快的挥发，且站址地面需进行一般防渗处理，正常情况下，无地下水污染源和污染途径。评价要求项目地面进行一般硬化，加强环保设施运行维护，减少污染物排放，防止对地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区内，在现有厂区内进行扩建，不新增用地，不会对生态环境产生影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，按照天然气泄漏报警装置，并对站址地面进行有效防渗；火灾事故下产生的消防废水收集后进入事故池，经处理达标后排入集聚区污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水体。 本评价要求，在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）和《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用和站内基建设计，防止火灾风险事故的发生。 制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）根据本项目建设情况完善厂区现有生态环境管理制度及环境管理机构职责； （2）建设单位应尽快更新风险应急预案的编制和备案； （3） 本项目营运后根据监测计划及时进行污染物监测； （4）设备定期检查，发现问题应及时维修，确保各项污染物的达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司LNG综合利用项目为保证公司原有项目燃料用气供应，为管道天然气备用气源，和现有管道天然气不同时使用，项目建设不增加产能，站址位于平顶山尼龙新材料产业集聚区中国平煤神马集团尼龙科技有限公司东厂区内，本次不新增建设用地，项目在运营期间产生的废气、噪声、固体废弃物和空气凝结水等在采取治理措施后，均能达到相应的国家标准要求，项目建设期及运营期产生的各污染因素对周边环境影响较小。 因此，该项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施的基础上，从环保角度分析，该项目的实施是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 21.535588t/a | 131.93t/a | 0.175t/a | 0 | 0 | 21.710588t/a | 0 |
|  | 二氧化硫 | 28.669852t/a | 764.38t/a | 0.307t/a | 0 | 0 | 28.976852t/a | 0 |
|  | 氮氧化物 | 198.417953t/a | 1506.27t/a | 1.314t/a | 0 | 0 | 199.731953t/a | 0 |
|  | VOCs （以非甲烷总烃计） | 13.417308t/a | 73.267t/a | 0.598t/a | 0 | 0 | 14.015308t/a | 0 |
| 废水 | COD | 258.066558t/a | 944.82t/a | 1.388t/a | 0 | 0 | 5512.82t/a | 0 |
|  | NH3-N | 11.231506t/a | 94.48t/a | 0.069t/a | 0 | 0 | 0.11t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 炉渣 | 81440.6t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 81440.6t/a | 0 |
|  | 粉煤灰 | 144777.83t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 144777.83t/a | 0 |
|  | 废白土 | 2165.702t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.702t/a | 0 |
|  | 天然气过滤器废滤芯 | / | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | 钯触媒 | 9.78t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78t/a | 0 |
|  | 废油 | 20.92t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92t/a | 0 |
|  | 粘有毒有害物质、危险化学品的废包装材料 | 0.732t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732t/a | 0 |
|  | 废滤芯 | 0.4225t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4225t/a | 0 |
|  | 废油桶 | 0.891t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891t/a | 0 |
|  | 硫磺残渣 | 93.0495t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0495t/a | 0 |
|  | 浓缩液 | 59829.434t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 59829.434t/a | 0 |
|  | 废磷酸盐催化剂 | 0 | 0 | 86.5t/a | 0 | 0 | 86.5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①